| УДК 614.842:006.354 | Группа П77 | ОКП 43 7100, 43 7200 |
| --- | --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СРЕДСТВА ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Общие технические требования

ГОСТ 27990-88

Дата введения 01.07.90

1. Настоящий стандарт устанавливает перспективные требования к техническому уровню и качеству технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее в тексте — технические средства).

Стандарт не распространяется на технические средства специального назначения.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.

2. Основные показатели технического уровня и качества технических средств, дифференцированные по ступеням технического уровня и качества продукции, должны соответствовать значениям показателей, приведенным в табл. 1—5.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Конкретные значения показателей устойчивости к воздействиям внешней среды и индивидуальных показателей надежности должны быть установлены в технических условиях на технические средства конкретного типа.

Таблица 1

| Наименование подгруппы однородной продукции (типы) | Код ОКП | Наименование показателя, размерность | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я ступень (выпуск с 01.07.90 до 01.01.95) | 2-я ступень (выпуск с 01.01 95 до 01.01.2000) |
| Извещатели пожарные | 43 7110 |  |
| Извещатели пожарные тепловые | 43 7111 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Отклонение от номинального значения, %, не более: |  |  |
|  |  | температуры контролируемой среды для максимальных извещателей | ±5*; ±10 | ±5 |
|  |  | скорости нарастания температуры контролируемой среды для дифференциальных извещателей | — | ±20 |
|  |  | Инерционность, с, для максимальных извещателей: |  |  |
|  |  | при ступенчатом изменении температуры, не более | 120 | — |
|  |  | при скорости нарастания температуры, допустимые пределы: |  |  |
|  |  |  | 30°С/мин | — | 39—128 |
|  |  |  | 3 °С/мин | — | 433—940 |
|  |  | для дифференциальных извещателей при ступенчатом изменении температуры на 30°С, не более | 60 | — |
|  |  | при скорости нарастания температуры, допустимые пределы: |  |  |
|  |  |  | 30 °С/мин | — | 15—60 |
|  |  |  | 5 °С/мин | — | 120—630 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Электромагнитное поле | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения (или удары при транспортировании) | + | + |
|  |  | Коррозия (для извещателей, используемых в химически агрессивных средах) | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее: |  |  |
|  |  | для максимальных извещателей (кроме дилатометрических) | 500000 | 700000 |
|  |  | для максимальных дилатометрических | 100000 | 200000 |
|  |  | для дифференциальных и максимально-дифференциальных извещателей | 50000 | 60000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт, не более | 0,007 0,0024* | 0,002 |
| Извещатели пожарные дымовые оптические и газовые | 43 7112 43 7113 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность: |  |  |
|  |  | удельная оптическая плотность среды, дБ/м (для точечных оптических извещателей), допустимые пределы | 0,05—0,5 | 0,05—0,2 |
|  |  | оптическая плотность среды, дБ (для линейных оптических извещателей), диапазон изменения **, не менее | 0,5—2 | 0,25—2 |
|  |  | объемная концентрация, % (для газовых извещателей) | — | Устанавливают для каждого газа или смеси |
|  |  | Инерционность, с, не более для линейных дымовых извещателей | 3*; 5 | 3 |
|  |  | для точечных дымовых извещателей | 5 | Устанавливают в соответствии с методикой стандарта ИСО |
|  |  | для газовых извещателей | — | Устанавливают для каждого газа или смеси |
|  |  | Помехозащищенность: |  |  |
|  |  | фоновая освещенность от искусственного и (или) естественного освещения (для оптических извещателей), лк, не менее | 10000 | 12000 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Электромагнитное поле | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения (или удары при транспортировании) | + | + |
|  |  | Коррозия (для извещателей, используемых в химически агрессивных средах) | — | + |
|  |  | Пыль | — | + |
|  |  | Воздушные потоки | + | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее: | 50000 | 60000 |
|  |  | для точечных извещателей | 70000 * | 70000* |
|  |  | для линейных извещателей | 20000 | 60000 |
|  |  | Показатели экономного использования сырья и материалов |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт, не более: |  |  |
|  |  | для точечных извещателей | 0,008 | 0,003 |
|  |  | для линейных извещателей | 0,1 | 0,01 |
| Извещатели пожарные пламени | 43 7114 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность: минимальное расстояние до тестового очага, м, не менее | 0,5 (стеариновая свеча диаметром 25 мм) | 20 (тестовый очаг площадью 0,1 м2) |
|  |  | Интерционность, с, не более | 5 | 3 |
|  |  | Помехозащищенность: фоновая освещенность от искусственного и (или) естественного освещения, лк, не менее | 1000 | 5000 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Электромагнитное поле | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения (иди удары при транспортировании) | + | + |
|  |  | Коррозия (для извещателей, работающих в химически агрессивных средах) | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 35000 | 60000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт, не более | 0,0075 | 0,0065 |

________ * По требованию потребителя.

** Если извещатель не обладает регулировкой чувствительности, то значение пороговой чувствительности выбирают из указанного диапазона.

Таблица 2

| Наименование подгруппы однородной продукции (типы) | Код ОКП | Наименование показателя, размерность | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я ступень (выпуск с 01.07.90 до 01.01.95) | 2-я ступень (выпуск с 01.01.95 до 01.01.2000) |
| Извещатели охранные и охранно-пожарные | 43 7210 |  |
| Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций | 43 7211 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (радиус действия чувствительного элемента), м, не менее | 2,5 | 2,8 |
|  |  | Помехозащищенность (удар шариком по стеклу на расстоянии 1,5 м силой), Н, не менее | 8 | 10 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 2 | 2 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 | 300000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, мВт/м2, не более | 0,1 0,045* | 0,045 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 0,00375 0,0035 * | 0,0035 |
| Извещатели охранные поверхностные пьезоэлектрические для блокировки остекленных конструкций | 43 7211 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (радиус действия чувствительного элемента), м, не менее | 2,8 | 3,0 |
|  |  | Помехозащищенность (удар шариком по стеклу на расстоянии 1,5 м силой), Н, не менее | 8 | 10 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 2 | 2 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная темпера тура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 | 300000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, мВт/м2, не более | 10-1 | 8· 10-2 |
|  |  | Удельная материало-емкость, кг/м2, не более | 3,75· 10-3 | 3,5· 10-3 |
| Извещатели охранные и охранно-пожарные | 43 7210 |  |
| Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений | 43 7212 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность, см | 0—20 | 0—25 |
|  |  | Помехозащищенность, %, не менее | ±50 | ±60 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 2 | 3 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Воздушный поток | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | 60000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/пФ, не более | 0,9· 10-4 | 0,6· 10-4 |
|  |  | Удельная материало-емкость, кг/пФ, не более | 0,85· 10-3 | 0,5· 10-3 |
| Извещатели охранные и охранно-пожарные ультразвуковые для закрытых помещений | 43 7213 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не более | 3 | 3 |
|  |  | Помехозащищенность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не менее | — | 0,2 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 2*, 3 | 2*, 3 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Воздушный поток | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ (для однопозиционных извещателей) **, ч, не менее | 20000 | 30000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м2, не более | 3· 10-2 | 2,7· 10-2 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 5· 10-2 | 4· 10-2 |
| Извещатели охранные объемные радиоволновые для закрытых помещений | 43 7214 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не более | 3*; 4 | 3 |
|  |  | Помехозащищенность величина перемещения объекта обнаружения), м, не менее | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 3 | 3 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная темпера тура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | 60000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м2, не более | 0,016 | 0,01 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 1,3· 10-1 0,0625* | 0,06 |
| Извещатели охранные радиоволновые линейные для периметров | 43 7214 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (изменение уровня принимаемого сигнала), %, не более | 25 | 20 |
|  |  | Помехозащищенность (размер предмета), м, не менее | 0,15 | 0,2 |
|  |  | Информативность, единицы не менее | 2 | 3 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ (для однопозиционных извещателей)**, ч, не менее | 20000 | 30000 |
| Извещатели охранные радиоволновые объемные для открытых площадок | 43 7214 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не более | 5 | 4 |
|  |  | Помехозащищенность (размер предмета), м, не менее | 0,15 | 0,2 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 3 | 4 |
|  |  | Вероятность обнаружения, не менее | 0,9 | 0,93 |
|  |  | Средний период ложных срабатываний, ч, не менее | 1000 | 2000 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цели питания | + | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | + | + |
|  |  | Электромагнитные поля | + | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20000 | 30000 |
| Извещатели охранные оптико-электронные активные для закрытых помещений | 43 7215 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (время перекрытия луча объектом обнаружения), мс, не более | 200 | 130 |
|  |  | Помехозащищенность (время перекрытия луча предметом), мс, не менее | 100 | 70 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 2; 3* | 3 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная темпера тура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Световые помехи | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 | 50000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м, не более | 0,06 | 0,04 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/м, не более | 0,076 | 0,06 |
|  |  | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (скорость перемещения объекта обнаружения), м/с | 0,4—3 | 0,3—3 |
|  |  | Помехозащищенность (скорость изменения температуры, фона), °С/мин, не менее | — | 1 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 2; 3* | 2; 3* |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Световые помехи | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Воздушный поток (тепловой) | — | + |
| Извещатели охранные линейные оптико-электронные пассивные для закрытых помещений | 43 7215 | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | 60000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м, не более | 0,008 | 0,006 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/м, не более | 0,06 | 0,05 |
|  |  | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не более | 3 | 3 |
|  |  | Помехозащищенность (скорость изменения температуры фона), °С/мин, не менее | — | 1 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 2 | 2; 3* |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Световые помехи | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Воздушный поток (тепловой) | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | 60000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м2, не более | 0,009 | 0,006 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 0,05 | 0,04 |
| Извещатели охранные линейные оптико-электронные активные для периметров | 43 7215 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Чувствительность (время перекрытия луча объектом обнаружения), мс, не более | 130 | 130 |
|  |  | Помехозащищенность (время перекрытия луча предметом), мс, не менее | 70 | 70 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 3 | 3 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Световые помехи | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20000 | 40000 |

_________ * По требованию потребителя.

** Для двух- и многопозиционных извещателей — устанавливают в технических условиях на извещатели конкретного типа.

Таблица 3

| Наименование подгруппы однородной продукции (типы) | Код ОКП | Наименование показателя, размерность | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я ступень (выпуск с 01.07.90 до 01.01.95) | 2-я ступень (выпуск с 01.01.95 до 01.01.2000) |
| Приборы приемно-контрольные пожарные | 43 7131 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Информационная емкость, единицы: |  |  |
|  |  | количество шлейфов для, ППКП без адресации, не более | 60 | 48 |
|  |  | количество сигнальных линий для ППКП с адресацией | — | 1—16 |
|  |  | количество адресуемых устройств в сигнальной линии для ППКП с адресацией, допустимые пределы | — | 30—127 |
|  |  | Информативность, единицы, не менее: |  |  |
|  |  | для ППКП без адресации | 3; 4* | 4 |
|  |  | для ППКП с адресацией | — | 5 |
|  |  | Сопротивление, Ом, не менее: |  |  |
|  |  | шлейфа для ППКП без адресации | 100 | 150 |
|  |  | для ППКП с адресацией | — | 30 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям, внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная темпера тура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитное поле | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Удар после свободного падения (или транспортная тряска) | + | + |
|  |  | Электробезопасность | + | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее: |  |  |
|  |  | на шлейф для ППКП без адресации: |  |  |
|  |  | малой емкости | 20000 30000* | 30000 |
|  |  | средней и большой емкости | 8000; 10000* | 18000 |
|  |  | на ППКП с адресацией | — | 10000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность от резервного источника в дежурном режиме, Вт/ определяющий параметр, не более: |  |  |
|  |  | для ППКП без адресации: |  |  |
|  |  | малой емкости | 1,25 | 1,10 |
|  |  | средней и большой емкости | 1,2 | 1,0 |
|  |  | для ППКП с адресацией | — | 0,03 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/ определяющий параметр, не более: |  |  |
|  |  | для ППКП без адресации: |  |  |
|  |  | малой емкости | 0,65 | 0,55 |
|  |  | средней и большой емкости | 0,8 | 0,6 |
|  |  | для ППКП с адресацией | — | 0,02 |

_______* По требованию потребителя.

Примечания:

1. Удельную потребляемую мощность определяют без учета мощности, потребляемой по шлейфу или сигнальной линии.

2. Для ППКП с адресацией удельную потребляемую мощность и удельную материалоемкость определяют делением на общее количество адресуемых устройств, подключаемых к ППКП, умноженное на информативность, для остальных — всоответствии с требованиями ГОСТ 4.188.

Таблица 4

| Наименование подгруппы однородной продукции (типы) | Код ОКП | Наименование показателя, размерность | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я ступень (выпуск с 01.07.90 до 01.01.95) | 2-я ступень (выпуск с 01.01.95до 01.01.2000) |
| Приборы приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные | 43 7241 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Информационная емкость (количество адресуемых извещателей или шлейфов сигнализации), единицы | По ГОСТ 26342 | По ГОСТ 26342 или 2n +2n-1 (2  n  9) |
|  |  | Информативность, единицы, не менее: |  |  |
|  |  | для приборов малой информационной емкости | 2; 3* | 3 |
|  |  | для приборов средней и большой информационной емкости | 3 | 5 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная темпера тура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Изменение питающих напряжений | + | + |
|  |  | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля | — | + |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
|  |  | Свободное падение (или транспортная тряска) | + | + |
|  |  | Электрическая прочность | + | + |
|  |  | Воздействие помехи на шлейф сигнализации | — | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ (на канал), ч, не менее: |  |  |
|  |  | для приборов малой информационной емкости | 10000* 15000 | 20000 |
|  |  | для приборов средней и большой информационной емкости | 15000 | 18000 |
|  |  | Показатели экономного использования энергии и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, В · А/количество извещений **, не более: |  |  |
|  |  | для приборов малой информационной емкости (кроме одно-и двушлейфных приборов) | 0,6 | 0,3 |
|  |  | для одно- и двухшлейфных приборов | 2,0 | 1,6 |
|  |  | для приборов средней и большой информационной емкости | 0,2; 0,45 * | 0,2 |
|  |  | Удельная материалоемкость, кг/количество извещений, не более: |  |  |
|  |  | для приборов малой информационной емкости (кроме одно-и двухшлейфных приборов) | 0,5 | 0,25 |
|  |  | для одно- и двухшлейфных приборов | 0,6 | 0,4 |
|  |  | для приборов средней и большой информационной емкости | 0,15; 0,25* | 0,15 |

________ * По требованию потребителя.

** Количество извещений — сумма принимаемых, отображаемых и передаваемых приемно-контрольным прибором извещений.

Таблица 5

| Наименование подгруппы однородной продукции (типы) | Код ОКП | Наименование показателя, размерность | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я ступень (выпуск с 01.07.90 до 01.01.95) | 2-я ступень (выпуск с 01.01.95 до 01.01.2000) |
| Системы передачи извещений о проникновении и пожаре (СПИ) | 43 7250 43 7251 43 7252 | Показатели назначения |  |  |
|  |  | Информативность, единицы, не менее | 3 | 5 |
|  |  |  | НОРМА 1) ПРОНИКНОВЕНИЕ АВАРИЯ ЛИНИИ | НОРМА 1) ПРОНИКНОВЕНИЕ АВАРИЯ ЛИНИИ РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ2) ВЗЛОМ АППАРАТУРЫ3) |
| Пульты централизованного наблюдения (ПЦН) | 43 7257 43 7258 |  |  |  |
|  |  | Помехозащищенность от кратковременных неисправностей линии связи на участке “Объект-АТС”, с, не менее | 0,1 | 0,5 |
|  |  | Время задержки при передаче тревожного извещения от объекта до ПЦН4), с, не более | — | 15 |
|  |  | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |  |  |
|  |  | Повышенная температура | + | + |
|  |  | Пониженная температура | + | + |
|  |  | Синусоидальная вибрация | + | + |
|  |  | Повышенная влажность | + | + |
|  |  | Диапазон напряжений питающей сети переменного тока, В, не менее | 187—242 | 176—242 |
| Системы передачи извещений о проникновении и пожаре (СПИ) | 43 7250 43 7251 43 7252 | Электрический импульс в цепи питания | — | + |
|  |  | Электростатический разряд | — | + |
|  |  | Кратковременное прерывание сети | — | + |
|  |  | Электромагнитные поля с частотой питающей сети, А/м, не менее | — | 15 |
|  |  | Импульсный удар (механический) | — | + |
| Пульты централизованного наблюдения (ПЦН) | 43 7257 43 7258 | Удар после свободного падения |  | + |
|  |  | Электрическая прочность изоляции | + | + |
|  |  | Показатели надежности |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ для одного канала, ч, не менее | 5000 | 7500 |
|  |  | Показатели экономного использования сырья и материалов |  |  |
|  |  | Удельная потребляемая мощность, |  |  |
|  |  | В· А/информационная емкость, не более: |  |  |
|  |  | для СПИ, работающих по переключаемым линиям | 2,5 | 1,8 |
|  |  | для СПИ, работающих по занятым линиям | 7,5 | 5,5 |
|  |  | для ПЦН5) | 1,0 | 0,7 |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током для технических средств СПИ, размещаемых на охраняемых объектах (по ГОСТ 15.2.007.0) | 01 | 11 |
|  |  | Наличие автоматического функционального контроля работоспособности узлов, блоков, осуществляющих групповую обработку информации6) | — | + |
|  |  | Возможность подключения резервного источника питания | — | + |

1) Для СПИ с автоматизированной тактикой обслуживания вместо извещения “НОРМА” передаются извещения “ВЗЯТИЕ” и “СНЯТИЕ”.

2) Извещение “РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ”—для СПИ с автоматизированной тактикой обслуживания.

3) Извещение “ВЗЛОМ АППАРАТУРЫ”—для ретрансляторов.

4) Параметр нормируют для базового комплекта при наличии в СПИ одной заявки.

5) Удельная потребляемая мощность для ПЦН без использования стандартных средств ВТ.

б) Для ПЦН.

Примечания к табл. 1—5:

1. Испытания на устойчивость к воздействиям внешней среды проводят:

на 1-й ступени—в соответствии с требованиями НТД, утвержденной в установленном порядке;

на 2-й ступени—в соответствии с методиками, разработанными на основе стандартов МЭК и ИСО.

2. Знак “+” означает, что испытания проводят, знак “—” —не проводят.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

#### ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Технические средства специального назначения | Технические средства, выпускаемые по специальным заказам Минобороны СССР и МВД СССР и отличающиеся по своему функциональному назначению |
| Сигнальная линия | Электрическая цепь, соединяющая адресуемые устройства, подключаемая к ППКП и предназначенная для сбора информации с адресуемых устройств и их электропитания |
| Адресуемые устройства | Шлейф с извещателями, отдельные извещатели или контрольные элементы (например, контактные устройства, сигнализирующие о срабатывании установок пожаротушения), имеющие свой адрес, различаемый ППКП |

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР и Министерством внутренних дел СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ Е. И. Пузыревская (руководитель темы); О. Ф. Градова; Т. Н. Фомушкина; Г. И. Стрельников, канд. техн. наук (руководитель темы); А. В. Гудков, канд. техн. наук; Б. В. Жеребцов; Г. А. Метелкин; Н. А. Пастухов; Г. Е. Шепитько, канд. техн. наук; Б. И. Хомяков; В. И. Фомин; С. М. Козлов; А. И. Некрасов; Г. В. Рыжов; X. X. Салахутдинов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4505

3. Срок проверки — 1993 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на которую дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 4.188—85 | 2 |
| ГОСТ 12.2.007.0—75 | 2 |
| ГОСТ 26342—84 | 2 |

6. Переиздание, апрель 1991 г., с Изменением № 1, Постановление от 27.06.90 №1944